## Modbus RTU
Протокол обмена данными между HMI и PC
| Адрес | Параметр | Тип HMI | Тип PC | Назначение
Емкость №1 | 400001 | Р | Float | Float | Давление мазута над датчиком
| 400003 | Hmo | Float | Float | Высота мертвой полости, см
| 400005 | Vmo | Float | Float | Объем мертвой полости, куб.м
| 400007 | Ro0 | Float | Float | Среднегодовая плотность мазута при 20 град. С
| 400009 | W | Float | Float | Среднегодовая влажность мазута
| 400011 | Tn | Float | Float | Температура внизу емкости
| 400013 | Ts | Float | Float | Температура в середине емкости
| 400015 | Tv | Float | Float | Температура вверху емкости
| 400017 | Tnv | Float | Float | Температура наружного воздуха
| 400019 | Roft | Float | Float | Расчетная плотность мазута в зависимости от темпер
| 400021 | Lft | Float | Float | Расчетный уровень мазута в зависимости от температуры
| 400023 | Lsumft | Float | Float | Общий уровень мазута в емкости
| 400025 | dL | Float | Float | Алгебраическая поправка по высоте
| 400027 | Mft | Float | Float | Расчетная масса влажного мазута без мертвого остатка
| 400029 | Mmoft | Float | Float | Расчетная масса мертвого остатка влажного мазута
| 400031 | Msumft | Float | Float | Расчетная масса влажного мазута суммарная
| 400033 | MSft | Float | Float | Расчетная масса сухого мазута без мертвого остатка
| 400035 | MSmoft | Float | Float | Расчетная масса мертвого остатка сухого мазута
| 400037 | MSsumft | Float | Float | Расчетная масса сухого мазута суммарная
| 400039 | VsumftL | Float | Float | Объем мазута в емкости суммарный
| 400041 | VftL | Float | Float | Объем мазута без мертвого остатка
Емкость №2 | 400043 | Р | Float | Float | Давление мазута над датчиком
| 400045 | Hmo | Float | Float | Высота мертвой полости, см
| 400047 | Vmo | Float | Float | Объем мертвой полости, куб.м
| 400049 | Ro0 | Float | Float | Среднегодовая плотность мазута при 20 град. С
| 400051 | W | Float | Float | Среднегодовая влажность мазута
| 400053 | Tn | Float | Float | Температура внизу емкости
| 400055 | Ts | Float | Float | Температура в середине емкости
| 400057 | Tv | Float | Float | Температура вверху емкости
| 400059 | Tnv | Float | Float | Температура наружного воздуха
| 400061 | Roft | Float | Float | Расчетная плотность мазута в зависимости от темпер
| 400063 | Lft | Float | Float | Расчетный уровень мазута в зависимости от температуры
| 400065 | Lsumft | Float | Float | Общий уровень мазута в емкости
| 400067 | dL | Float | Float | Алгебраическая поправка по высоте
| 400069 | Mft | Float | Float | Расчетная масса влажного мазута без мертвого остатка
| 400071 | Mmoft | Float | Float | Расчетная масса мертвого остатка влажного мазута
| 400073 | Msumft | Float | Float | Расчетная масса влажного мазута суммарная
| 400075 | MSft | Float | Float | Расчетная масса сухого мазута без мертвого остатка
| 400077 | MSmoft | Float | Float | Расчетная масса мертвого остатка сухого мазута
| 400079 | MSsumft | Float | Float | Расчетная масса сухого мазута суммарная
| 400081 | VsumftL | Float | Float | Объем мазута в емкости суммарный
| 400083 | VftL | Float | Float | Объем мазута без мертвого остатка
Емкость №1 | 400085 | IO_Diag_RTD_1 | Uint | Uint16 | Сигналы диагностики датчиков (описание в разбитовке) RTD6
| 400086 | IO_Diag_AI_1 | Uint | Uint16 | Сигналы диагностики датчиков (описание в разбитовке) AI6
Емкость №2 | 400087 | IO_Diag_RTD_2 | Uint | Uint16 | Сигналы диагностики датчиков (описание в разбитовке) RTD6
| 400088 | IO_Diag_AI_2 | Uint | Uint16 | Сигналы диагностики датчиков (описание в разбитовке) AI6

## Разбитовки
Разбитовка IO_Diag_RTD_1 | Разбитовка IO_Diag_RTD_2
Регистр ошибок, по канально: | Регистр ошибок, по канально:
00 – штатная работа; | 00 – штатная работа;
01 – обрыв цепи тока; | 01 – обрыв цепи тока;
10 – перегрузка; | 10 – перегрузка;
11 – авария | 11 – авария
D1,D0 – канал-1 | D1,D0 – канал-1
D3,D2 – канал-2 | D3,D2 – канал-2
D5,D4 – канал-3 | D5,D4 – канал-3
D7,D6 – канал-4 | D7,D6 – канал-4
D9,D8 – канал-5 | D9,D8 – канал-5
D11,D10 – канал-6 | D11,D10 – канал-6
D13,D12 – резерв | D13,D12 – резерв
D15,D14 – резерв | D15,D14 – резерв
Разбитовка IO_Diag_AI_1 | Разбитовка IO_Diag_AI_2
Регистр ошибок, по канально: | Регистр ошибок, по канально:
00 – штатная работа; | 00 – штатная работа;
01 – обрыв цепи тока; | 01 – обрыв цепи тока;
10 – перегрузка; | 10 – перегрузка;
11 – авария | 11 – авария
D1,D0 – канал-1 | D1,D0 – канал-1
D3,D2 – канал-2 | D3,D2 – канал-2
D5,D4 – канал-3 | D5,D4 – канал-3
D7,D6 – канал-4 | D7,D6 – канал-4
D9,D8 – канал-5 | D9,D8 – канал-5
D11,D10 – канал-6 | D11,D10 – канал-6
D13,D12 – резерв | D13,D12 – резерв
D15,D14 – резерв | D15,D14 – резерв